Ausschreibungstexte für UBA-UNI Rohrabschottung R90

nach abP Nr. P-BWU03-I 17.6.6

durch F90-Decken

## - für Rohrleitungen aus Stahl, Edelstahl oder Kupfer

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	EP	GP

.........	   .........        Rohrabschottung durch F90-Decken Typ „UBA-UNI Rohrab-

schottung für nichtbrennbare Rohrleitungen“ mit nichtbrennbarer

Dämmung* Feuerwiderstandsklasse R90 gemäß DIN 4102

Teil 11 abP Nr. P-BWU03-I 17.6.6

bestehend aus: 5 cm Streifen der UBA-Flex

innerhalb der Deckenöffnung um die Dämmung, bündig mit der

Deckenunterkante

Mindestdeckenstärke: 150 mm

Rohrmaterial: ..........................

Dimension:    ...........................

Dämmstoffdicke: ………………

liefern und herstellen.	..............	...............

.........	..............	Kennzeichnungsschild

zur Kennzeichnung der „UBA Tec Rohrabschottung

für nichtbrennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstands-

klasse R90 nach ABP P-BWU03-I  17.6.6  	...............	.................

## - für Rohrleitungen aus Mehrschichtverbundrohr

Pos.	Anzahl	Bezeichnung	EP	GP

.........	   .........        Rohrabschottung durch F90-Decken Typ „UBA-UNI Rohrab-

schottung für brennbare Rohrleitungen“ mit nichtbrennbarer

Dämmung* Feuerwiderstandsklasse R90 gemäß DIN 4102

Teil 11 abP Nr. P-BWU03-I 17.6.6

bestehend aus: UBA-W4-Matte (5 cm Streifen der

UBA-W4-Matte) als Spaltabdichtung zwischen Rohr und

Dämmung, mittig innerhalb der Decke

Mindestdeckenstärke: 150 mm

Rohrmaterial: ..........................

Dimension:    ...........................

liefern und herstellen.	..............	...............

.........	..............	Kennzeichnungsschild

zur Kennzeichnung der „UBA Tec Rohrabschottung

für brennbare Rohrleitungen“ der Feuerwiderstands-

klasse R90 nach ABP P-BWU03-I  17.6.6  	...............	.................

* - Rockwool RS 800 oder Isover-Schale Protect 1000S Alu (U-Protect Pipe Section Alu2) oder Paroc (PAROC Hvac Section AluCoat T)